Příklady z revizní oblasti, které mohou být použity při ústní části zkoušky RTEZ

Příklad číslo 1

Při poruše na starší instalaci byl zjištěn následující problém:

Při ochraně automatickým odpojením od zdroje došlo na stávající síti TN-C k přerušení vodiče PEN. Přerušený konec vodiče zůstal viset izolovaně od země a má tedy nekonečný odpor. Spotřebič připojený na síť má příkon 2,3 kW, naměřené fázové napětí zdroje je 230 V. Vypočtěte, jaké vznikne dotykové napětí Ud na kostře spotřebiče Rs za daných podmínek a rozhodněte, zda zařízení je či není schopno bezpečného provozu.

Stanovte:

- Odpor spotřebiče Rs

- Celkový odpor smyčky Rc, celkový proud Ic

- Dotykové napětí na spotřebiči Ud

Příklad číslo 2

Při ochraně nulováním dle ČSN 34 1010 došlo ve staré instalaci k přerušení vodiče PEN. Přerušený konec vodiče spadl na zem a jeho přechodový odpor je 15 . Připojený spotřebič má příkon 1,1 kW, naměřené fázové napětí zdroje je 220 V. Vypočtěte, jaké vznikne dotykové napětí Ud na kostře spotřebiče Rs za daných podmínek.

Stanovte:

- Odpor spotřebiče Rs

- Celkový odpor smyčky Rc, celkový proud Ic

- Dotykové napětí na spotřebiči Ud

Příklad číslo 3

Při ochraně nulováním dle ČSN 34 1010 došlo ve staré instalaci ke kombinaci poruch. Přerušil se vodič PEN mezi spotřebiči A a B a současně došlo k porušení izolace na vodivý obal spotřebiče B. Naměřené napětí je 220 V. Úkolem je spočítat:

Stanovte:

- Jaký je celkový poruchový proud v obvodu

- Jaké dotykové napětí vznikne na spotřebičích A a B

- Jaký vznikne úbytek napětí na fázovém vodiči

Příklad číslo 4

V síti s uzemněným uzlem došlo k přerušení fázového vodiče v bodě X.  Naměřené napětí je 220 V. Úkolem je spočítat:

Stanovte:

- Jaký je celkový proud tekoucí uzemněním R2

- Jaké dotykové napětí vznikne v bodě O a na spotřebiči A

- Jaký vznikne úbytek napětí na fázovém a PEN vodiči

Příklad číslo 5

Při prováděné revizi v síti TT v prostředí obyčejném bylo zjištěno, že použitý chránič je nefunkční. Jaké napětí se při poruše v tomto zapojení objeví na kostře spotřebiče.

Příklad číslo 6

V síti TT s uzemněným nulovým bodem došlo ke dvojí poruše podle obrázku.

- Jaké proudy potečou jednotlivými zemniči

- Jaké napětí se objeví na kostrách spotřebičů A a B

Příklad číslo 7

Při revizi stavebního rozváděče bylo zjištěno zapojení s následujícími měřeními:

Při ochraně samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S je použit pro zařízení jako zvýšená ochrana proti dotyku proudový chránič s vybavovacím proudem 500 mA. Vyhodnoťte, jaký proud proteče chráničem při napětí 230 V, a rozhodněte o funkčnosti použité ochrany.

Příklad číslo: 8

V průběhu prováděné výchozí revize elektrického zařízení bylo provedeno měření na podružných rozváděčích s výsledky znázorněnými ve schématu. Rozhodněte, zda naměřené hodnoty odpovídají použitým prvkům tak, aby byly splněny podmínky funkčnosti a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, případně doporučte řešení.

Příklad číslo: 9

Na rozvodné krabici použité v prostředí s nebezpečím výbuchu je umístěn štítek, na kterém je uvedeno:

Vyjádřete alespoň orientačně, co tyto symboly znamenají, a stanovte použitelnost tohoto zařízení.

Příklad číslo 10

V truhlárně byla ve staré instalaci použita zvýšená ochrana proti dotyku v následující podobě:

Při ochraně dle ČSN 34 1010 v síti TN-C je použit pro připojené zařízení napěťový chránič, jehož cívka vybavuje při napětí 24 V. Vyhodnoťte ochranu, případně vypočítejte, jaké vznikne na spotřebiči v případě poruchy izolace dotykové napětí, a rozhodněte o funkčnosti použité ochrany.

Příklad číslo 11

V průmyslové provozovně byla při pravidelné revizi instalace naměřena na třífázové zásuvce impedance jednotlivých fází Z1=1,8 Ω, Z2=2 Ω, Z3=2,3 Ω. Zásuvka je umístěna v prostoru bezpečném, v síti TN-C 230/400 V a jištění je zajištěno pojistkami (s odhadnutou charakteristikou k=3,5, u impedance není uvažován přepočítávací součinitel).

Provozovatel vznesl požadavek na RT, jaký největší výkon třífázového motoru s kotvou na krátko, s lehkým rozběhem lze na zásuvku připojit za daných podmínek.

Příklad číslo: 12

Ve vnitřní stanici vysokého napětí bez obsluhy překontrolujte v rámci revize instalované uzemnění. Podle projektové dokumentace se jedná o síť s přechodovým odporovým uzemněním s vypínacím časem do 5 s, v zařízení, kde je uzel přechodně uzemněn přes odpor. Stanice je napojena plastovým kabelem bez kovového pláště a ve stanici nevzniká možnost zavlečení cizího napětí. Součet proudů paralelně připojených IL nepřesahuje 300 A, jmenovitý proud uzlového odporu IR je 200 A, redukční činitel r u zařízení kde nevzniká možnost zavlečení cizího napětí je roven 1. Jako uzemnění je použit paprskový páskový zemnič, který má součinitel „k“ stanoven na hodnotu 2.

Příklad číslo 13

V sítích IT s kompenzací zemních kapacitních proudů, kde se uzel přechodně odporově uzemňuje, je dovolená doba tohoto přechodného uzemnění maximálně 5 s a nejvyšší dovolený přídavný proud místem poruchy v důsledku přechodného uzemnění je 300 A.

Překontrolujte odpor společného uzemnění RE vn/nn podle naměřených hodnot z revize a vyhodnoťte bezpečnost této sítě:

UTp 	-  dovolené dotykové napětí pro omezené trvání průtoku proudu t ³ 5 s je 75 V

IE 	- zemní proud je 5,5A

k	- součinitel pro obvodový páskový zemnič je 3

Příklad číslo 14

Na střeše objektu je umístěn ventilátor, který je v ochranném pásmu tyčového jímače LPS. Vyhodnoťte, jaká je nutná minimální vzdálenost jímače od ventilátoru, aby nedošlo k přeskoku. LPS je třídy II s hodnotou koeficientu pro vnější izolaci 0,06, objekt má 4 svody a délka každého svodu je 20 m.